1.Sprievodná správa :

1.1. Identifikačné údaje stavby :

Názov stavby:	Námestovo-Slanica, vyvedenie výkonu pre LUTHOR PARK a Accentis Námestovo

Miesto stavby:	Katastrálne územia : Vavrečka, Námestovo, Slanica, Klin

Okres:		Námestovo

Kraj:	Žilinský

Investor:	ENSTRA a.s., Kálov 1, 010 01 Žilina

Projektant:	Ing. Lukáš Stránsky, projektant LUNET, s.r.o.

Dodávateľ:	ENSTRA a.s., Kálov 1, 010 01 Žilina

Prevádzkovateľ:	ENSTRA a.s., Kálov 1, 010 01 Žilina

1.2. Základné údaje:

Napäťová sústava:	VN - 3 ~ 50 Hz, 22kV, NN 3 PEN, 50Hz stried.,400/230 V/TN-C

Prostredie:	vonkajšie priestory (STN 33 2000-5-51). Viď protokol .

Charakter stavby:	VN prípojka – líniová stavba

Projektovaná kapacita:	VN prípojka káblová časť káblom 2x3xNA2XS(F)2Y 1x240, dĺžka cca 1690 + 5300m.

VN prípojka vzdušná časť holými vodičmi AlFe184-Al1/30-STA1A, dĺžka cca 151m.

Trasa vedie z rozvodne 110/22kV Vavrečka po existujúcu trafostanicu.

Presné dĺžky, typy káblov a holých vodičov budú upresnené v ďalšom stupni PD.

Trasy a umiestnenie je zrejme zo situačného výkresu.

Zaradenie EZ:	Podľa vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 §3 .časť 1.a) ide o vyhradené technické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia (skupina "A"), a sú považované za vyhradené technické zariadenie (VEZ).

Stupeň dodávky:	Stupeň dodávky v zmysle STN 34 1610 bude upresnený v ďalšom stupni PD.
Stupeň dokumentácie:	Dokumentácia pre územné rozhodnutie.

1.3. Odôvodnenie stavby :

V danej lokalite je požiadavka na vybudovanie novej VN prípojky.

1.4. Východiskové podklady :

Obhliadka miesta stavby, katastrálne mapy danej lokality.

Projekt vychádza z pôvodného projektu vypracovaného projekčnou kanceláriou Ing. Igor Tršo  - TRIGEA.

Trasa je oproti pôvodnému projektu z časti rovnaká z časti upravená, vzhľadom na vlastnícke vzťahy.

Podklad pre trasu dal investor na základe geodetických meraní a súhlasov s umiestnením.

1.5. Členenie stavby :

Stavba tvorí jednu ucelenú časť. Obsahuje jeden prevádzkový súbor a dva stavebné objekty:

Stavebné objekty		SO-01: VN Prípojka

1.7. predpokladané termíny :

Zahájenie projektových prác:		Rok 2019

Ukončenie projektových prác:		Rok 2022

Zahájenie montážnych prác:		Rok 2022

Ukončenie montážnych prác:		Rok 2022

Uvedenie do prevádzky:		Rok 2022

2. Súhrnná technická správa :

2.1. Charakteristika územia :

2.1.1.Poloha a stav staveniska :

Stavba bude realizovaná v kat. území Vavrečka, Námestovo, Slanica, Klin, kde je terén rovinatý a svahovitý. V časti trasy navrhovanej stavby sa nachádzajú porasty drevín a iných porastov. Územie sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani v blízkosti ochranného pásma zdroja pitnej vody. Prístupnosť stavby pre kolesové vozidlá je zabezpečená po štátnych cestách  a miestnych komunikáciách. Časti trasy sú horšie prístupné. Prístupnosť pre mechanizmy sa upresní v Ďalšom stupni PD.

Záber LPF a PPF: Pri realizácii stavby nedôjde k trvalému záberu lesného a pôdneho fondu .

Výruby: V rozsahu stavby dôjde k výrubom krov a mäkkých drevín – budú upresbnené v ďalšom stupni PD. Bude potrebný výrub minimálne pre vzdušnú časť ktorá križuje vodný tok a cestu. .

2.1.2.Použité mapové podklady :

Pri spracovaní dokumentácie stavby boli použité mapy príslušnej lokality a katastrálneho územia.

2.2. Stavebno-technické riešenie stavby:

2.2.1.Odôvodnenie stavby :

V danej lokalite je požiadavka na vybudovanie novej VN prípojky.

2.2.2.Technické riešenie :

VN prípojka káblová časť káblom 2x3xNA2XS(F)2Y 1x240, dĺžka cca 1690 + 5300m.

VN prípojka vzdušná časť holými vodičmi AlFe184-Al1/30-STA1A, dĺžka cca 151m.

Trasa vedie z rozvodne 110/22kV Vavrečka po existujúcu trafostanicu.

Presné dĺžky, typy káblov a holých vodičov budú upresnené v ďalšom stupni PD.

Pri súbehu s plynovodom bude kábel uložený v železobetónových žľaboch.

Trasy a umiestnenie je zrejme zo situačného výkresu.

2.2.3.Návrh trasy vedení :

Trasy sú zrejmé zo situačného výkresu.

2.2.4.Križovania:

Pri križovaní zemného káblového vedenia s inými sieťami sa uloží vedenie do chráničky. Pri križovaní zemného káblového vedenia s komunikáciou bude vedenie uložené do chráničky a odporúčam obetónovať, alebo uložiť do betónového žľabu.

V trase VN prípojky dôjde ku križovaniu ciest I. triedy. To bude prevedené pomocou riadeného pretlaku. Odporúčam aj miestne asfaltové komunikácie križovať s použitím riadeného pretlaku.

2.2.5.Doprava:

Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sa bude zabezpečovať kolesovými vozidlami po štátnych a po miestnych komunikáciách. Časť trasy ma zhoršený prístup, alebo vyžaduje špeciálne povolenia. Bude upresnené v ďalšom stupni PD.

2.2.6.Úprava plôch:

Pred zahájením stavby nie je potrebná. Po ukončení stavby (zemných prác) sa terén uvedie do pôvodného stavu.

2.2.7.Vplyv na životné prostredie:

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a nie je v rozpore s princípmi ochrany prírody.

2.2.8.Bezpečnosť pri práci :

Predpokladom zaistenia bezpečnosti práce na stavbe je riadenie a uskutočňovanie stavby cez odborne spôsobilé osoby. Celý priebeh výstavby bude riadený odborne spôsobilými osobami , prípadne autorizovanými osobami v zmysle zákonov SR. Za vedenie a uskutočňovanie stavby je zodpovedná  právnická (fyzická) osoba prostredníctvom  stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 v znení neskorších predpisov. Na stavbe sa bude vykonávať príslušný autorský a stavebný dozor. Dozor stavby môže podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. V znení neskorších predpisov č.236/2000 Z.z. vykonávať stavebný dozor pre energetické a líniové stavby prípadne autorizovaný inžinier pre Líniové vedenia a rozvody.

Montáž všetkých stavebných objektov sa bude robiť v bez napäťovom stave. Je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci, vrátane vydania ”B” - príkazu pre prácu na zariadení VN a v jeho blízkosti. Pred každým započatím prác je potrebné skontrolovať bez napäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Po ukončení prác sa odpojené a skratované vedenia pripoja na sieť. Otázky zaistenia bezpečnosti práce sa budú riešiť v spolupráci so SSE a.s.. Všetci pracovníci musia byť poučení o postupe montážnych prác a bezpečnosti práce.

Medzi základné normy v oblasti bezpečnosti práce pri montážnych prácach a prevádzke energetických zariadení patria:
PNE 38 0800	Bezpečnostné predpisy pre energetiku.
PNE 38 0801	Prevádzka mechanizačných prostriedkov.
PNE 38 0804	Stavebnomontážne práce.
STN 34 3100	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.
STN 34 3101	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.
STN 34 3103	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch.
STN 34 3108	Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez 	elektrotechnickej

kvalifikácie.
STN 34 3500	Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou.	
Skúšky elektrického zariadenia sa budú vykonávať na základe nižšie uvedených noriem, pričom kritériom úspešnosti vykonaných skúšok je vykonanie prvej úradnej skúšky skupiny A podľa vyhl. č.508/2009 elektrického zariadenia:

STN 33 1500	Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
STN 33 1600	Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického prenosného náradia 	počas používania.
STN 33 2000-6	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Revízie. Postupy pri 	východiskovej revízii.

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje SÚBP vo vyhláške č. 59/82Zb.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláške č. 374/1990 Z. z.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach sú určené vyhláškou č. 508/2009 Z. z. MPSVaR  SR.

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR  SR sú zariadenia na premenu a distribúciu elektrickej energie (zariadenia skupiny A,B ) považované za vyhradené technické zariadenia (VTZ), na ktorých môžu vykonávať činnosť len odborne spôsobilý pracovníci. V zmysle uvedenej vyhlášky môže v rozsahu osvedčenia:

- pracovať na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ)  a obsluhovať ho v rozsahu, v ktorom bol  preukázateľne poučený, poučený pracovník (§ 20),

- vykonávať činnosť na VEZ elektrotechnik (§ 21),

- vykonávať samostatne činnosť na VEZ samostatný elektrotechnik (§ 22),

- riadiť činnosť elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23).

Prevádzkovateľ stanice je povinný kontrolovať a vykonávať skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 takto:

- Pred uvedením do prevádzky:
- zmerať prechodový odpor spoločnej uzemňovacej sústavy trafostanice.

- musí byť na EZ vykonaná prvá úradná skúška.

- Počas prevádzky sa zariadenia budú podrobovať overeniu, či spĺňajú podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku:

- opakovanými úradnými skúškami v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR § č. 11, najneskôr po 10. rokoch, alebo v lehote určenej opakovanou úradnou skúškou, alebo orgánom dozoru,

- odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR § č. 12, príl. č. 8, po 4. rokoch, v rámci ktorej sa vykoná:

- meranie prechodového odporu spoločnej uzemňovacej sústavy stanice,
	- meranie izolačného stavu vinutí trafa.

2.2.9. Protipožiarne zabezpečenie stavby: 	
Nakoľko sa stavba bude realizovať v bez napäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.

2.2.10. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

VN sústava:

v normálnej prevádzke (živých častí): umiestnením mimo dosahu

pri poruche (neživých častí): zemnením  s rýchlym vypnutím v sieťach IT

Transformačná stanica:

Pre TS sa urobí ochrana pred úrazom elektrickým prúdom neživých častí uzemnením a to spoločným ochranným i pracovným, ktoré nie je prípustné rozdeliť. Uzemnia sa všetky kovové časti trafostanice, nádoby transformátorov a aj ich nulové body, pričom zemný odpor pracovného uzemnenia uzla TR nemá byť väčší ako 5 (max. 15 ). Celkový zemný odpor nulovacích vodičov vedení odchádzajúcich z DTS a uzla TR nesmie presiahnuť 2.

Uzemnenie TS – spoločné uzemnenie elektr. zariadení VN a NN, musí spĺňať podmienky ochrany samočinným odpojením napájania v sieťach TN-C podľa STN.

NN sústava :

V sústave NN sa pri ochrane samočinným odpojením napájania využíva ochranný vodič NN siete (PEN). Hodnota zemného odporu jednotlivých uzemnení ochranného vodiča nesmie presiahnuť 15 , koniec vedenia 5 , rozpojovacích a istiacich skríň 15  (nie je však potrebné klásť dlhšie zemniace pásiky FeZn 30x4 mm ako 20, resp. 50 m).

2.2.11.Ochrana pred koróziou :

Všetky nepozinkované oceľové súčasti elektrického vedenia sa budú chrániť pred koróziou základným a vrchným ochranným náterom. Prúdové spoje sa natrú ochranným tukom.

2.2.12.Zemné práce :

Budú pozostávať z výkopu jamy a prípravy lôžka pre osadenie trafostanice, výkopu a záhrnu VN a NN kábelových rýh a rýh pre uzemnenia. Zemné práce sa budú realizovať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a zariadení. Výkopy sa budú prevádzať strojne, v miestach kde by mohlo dôjsť k poškodeniu inžinierskych sietí ručne. Zemina v ktorej sa budú prevádzať zemné práce je tretej až štvrtej triedy.

2.2.13. Ochranné pásma: 	
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných vodičov vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného  vodiča.

Táto vzdialenosť je pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m.

2.2.14. Odpady:

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle Zákona o odpadoch, ktorý upravuje povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi.

Všetky údaje o odpadoch je potrebné uviesť v zmysle Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Vypracoval : Ing. Lukáš Stránsky v Martine 8/2021